Mārupes novads

28.04.2021 Nr. 03/287

**Ingai Rancānei**

“Jurģeļi”, Smārdes pagastā

Engures novadā,LV-3133

[ingarancane77@gmail.com](mailto:ingarancane77@gmail.com)

*Par derīgo izrakteņu karjera ieceri*

Pamatojoties uz Jūsu 2021.gada 22.aprīļa iesniegumu, valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk – LGS, savas kompetences robežās ir izvērtējusi ieceri izveidot derīgo izrakteņu (smilts un grants) karjeru zemes īpašumos ar kadastra numuriem 90820120016 un 90820120069.

Abi zemes gabali atrodas civilās aviācija navigācijas līdzekļu – radiobāku CVOR/DME un ILS kursa radiobākas tuvā aizsargzonā. Darbības aizsargzonā var negatīvi ietekmēt radiobāku pamatdarbību. Lai izvērtētu un saskaņotu karjera ierīkošanu, tam ir jāizstrādā secīgais paredzamo darbu veikšanas projekts , ievērojot turpmāk minētos nosacījumus.

1. Izstrādes darbi jāuzsāk zemes gabalu daļā, kas atrodas pēc iespējas tālāk no radiobākām.
2. Visu ierakumu vai uzbērumu malām jābūt vienmērīgām un ne stāvākām par 45° leņķi.
3. Teritorijā ar rādiusu līdz 65 metri no radiobākām nav atļautas nekādas zemes slīpuma izmaiņas.
4. Teritorijā ar rādiusu no 65 metriem līdz 250 metriem no radiobākām nav atļautas zemes slīpuma izmaiņas, kas pārsniedz 2.3%.
5. Teritorijā ar rādiusu no 250 metriem līdz 400 metriem no radiobākām nav atļautas zemes slīpuma izmaiņas, kas pārsniedz 4%.
6. Teritorijā ar rādiusu no 400 metriem līdz 600 metriem no radiobākām nav atļautas zemes slīpuma izmaiņas, kas pārsniedz 8%.
7. Teritorijā ar rādiusu līdz 400m no radiobākām virs esošās un plānotās zemes līmeņa atzīmes nedrīkst atrasties pastāvīgas metāla būves, materiālu uzbērumi, bet lielgabarīta tehnikai ir jāierobežo skaits.
8. Teritorijā ar rādiusu 400m līdz 600m no radiobākām virs esošās un plānotās zemes līmeņa atzīmes drīkst atrasties pastāvīgas metāla būves, uzbērumi vai lielgabarīta tehnika ar maksimālo augstumu 8m.

Informējam, ka LGS kontrolēs minēto prasību izpildi visā derīgo izrakteņu ieguves laikā.

Valdes priekšsēdētājs D.Tauriņš

A.Laizāns, 67300850

S.Jahnovičs, 67300730

Diagram

Description automatically generated